## tabz
Číslo zařízení | Název zařízení | ks | Hmotnost | Vzduchový výkon |  | Externí tlak ventilátoru | Stupeň filtrace | Stupeň filtrace | Parametry vzduchu z jednotky |  |  | Vlhčící výkon | Topení |  |  |  | Chlazení |  |  |  | Napájení |  |  | Typ zařízení | Napájení | Ovládání | Způsob ovládání | Poznámka | Kontrola |  | celkový topný výkon | celkový chladící výkon | celkový příkon (400 V) | celkový příkon (230 V)
|  |  |  | Přívod | Odvod |  |  |  | Zima | Léto | Relativní vlhkost |  | Topný výkon | množství média | Ztráta výměníku | Napojení | Chladící výkon | množství média | Ztráta výměníku | Napojení | Příkon | Proud | Napětí
|  |  | kg | m3h-1 | m3h-1 | Pa | - | - | ºC | ºC | % | kg/h | kW | m3h-1 | kPa | " | kW | m3/h | kPa | " | kW | A | V | [5 empty] | Přívod | Odvod | kW | kW | kW | kW
номер устройства | Имя устройства | шт | вес | Luftmenge |  | Extern Druck | Фильтр | Фильтр | Luft Parameter (aus Gerät) |  |  | Befeuchtungsleistung | отопление (70/50 ºC) |  |  |  | охлаждение (6/12°C) |  |  |  | Elektrizität |  |  | тyp оборудования | Power methode | Power methode | Power methode | Примечание | Control |  | Общая нагревательная мощность | Gesamtkühlleistung | Gesamte Leistungsaufnahme (400 V) | Gesamte Leistungsaufnahme (230 V)
|  |  |  | приток | отвод |  |  |  | зимой | летом | Relative humidität |  | нагревательная мощность | Übertragungsmedium | давление потери | Dimension | Kühlleistung | Übertragungsmedium | давление потери | Dimension | Leistungsbedar | Stromwert | Druckverlust
|  |  | kg | m3 / час | m3 / час | Pa | - | - | ºC | ºC | % | kg/h | kW | m3 / час | kPa | " | kW | m3 / час | kPa | " | kW | A | V | [5 empty] | приток | отвод | kW | kW | kW | kW
Number of equipment | Name of equipment | pieces | Weight | Air volume |  | External pressure | Filter | Filter | AHU uotput air |  |  | humiditing power | Heating (70/50 ºC) I |  |  |  | Cooling (6/12°C) |  |  |  | Electricity |  |  | Type of Equipment | Power of method | Power of method | Power of method | Note | Control |  | total heating power | total cooling power | Total power (400 V) | Total power (230 V)
|  |  |  | Supply | Exhaust |  |  |  | Winter | Summer | Relative humidity |  | Heating power | Medium flow | Pressure loss | Dimmension | Cooling power | Medium flow | Pressure loss | Dimmension | Power | Current | Voltage
|  |  | kg | m3 / h | m3 / h | Pa | - | - | ºC | ºC | % | kg/h | kW | m3/h | kPa | " | kW | m3/h | kPa | " | kW | A | V | [5 empty] | Supply | Exhaust | kW | kW | kW | kW
1.1 | Větrání přípravny | 1 | 306 | 1400 |  | 300 | G4 |  | 22 | 19 | nedef |  | 1.7 | 0.145 | 0 |  | 5.1 | 1.39 | 0 | * | 0.78 | 3.9 | 230 | DUPLEX 1500 Multi Eco | EL | VZT | VZT |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.7 | 5.1 | 0 | 0.78
|  | 1 |  |  | 1400 | 300 | G4 | [7 empty] | 1´´ |  |  |  | 1´´ | * | 0.78 | 3.9 | 230 |  | EL | VZT | VZT |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0.78
| Požadavky na profese: | EL | Napájení z rozváděče. Uzemnění zařízení přesahující uroveň střechy. Signál pro odstavení zařízení z provozu v případě požáru | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | MaR | Zařízení bude a ovládané profesí MaR - dodávka VZT
|  | EPS | Odstavení zařízení z provozu v případě požáru.
|  | RTCH | Přívod a napojení topné a chladícívody o požadovaném teplotním spádu a průtoku. Komponenty směšovacích uzlů dodávka VZT budou umístěny na jednotkce. | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | ZTI | Odvod kondenzátu - nátrubek odvodu kondenzátu z VZT jednotky - přes zápachový uzávěr | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | Stavba | Stavební prostupy přes obvodové a vnitřní stěny vč. zapravení po montáži VZT. Ocelové výměny pod prostupy potrubí dle statického výpočtu. Prostor pro vedení potrubí. Dodávku a montáž mřížek dle požadavku VZT (výkres). | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
2.1 | Větrání kavárny | 1 | 146 | 900 |  | 300 | G4 |  | 21 | 19 | nedef |  | 1.8 | 0.145 | 0 |  | 3.1 | 1.39 | 0 | * | 0.385 | 2.5 | 230 | DUPLEX 1100 Multi Eco | EL | VZT | VZT |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.8 | 3.1 | 0 | 0.385
|  | 1 |  |  | 900 | 300 | G4 | [7 empty] | 1´´ |  |  |  | 1´´ | * | 0.385 | 2.5 | 230 |  | EL | VZT | VZT |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0.385
| Požadavky na profese: | EL | Napájení z rozváděče. Uzemnění zařízení přesahující uroveň střechy. Signál pro odstavení zařízení z provozu v případě požáru | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | MaR | Zařízení bude a ovládané profesí MaR - dodávka VZT
|  | EPS | Odstavení zařízení z provozu v případě požáru.
|  | RTCH | Přívod a napojení topné a chladícívody o požadovaném teplotním spádu a průtoku. Komponenty směšovacích uzlů dodávka VZT budou umístěny na jednotkce. | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | ZTI | Odvod kondenzátu - nátrubek odvodu kondenzátu z VZT jednotky - přes zápachový uzávěr | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | Stavba | Stavební prostupy přes obvodové a vnitřní stěny vč. zapravení po montáži VZT. Ocelové výměny pod prostupy potrubí dle statického výpočtu. Prostor pro vedení potrubí. Dodávku a montáž mřížek dle požadavku VZT (výkres). | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
3.1 | Větrání provozovny | 0 | 306 | 1400 |  | 300 | G4 |  | 22 | 19 | nedef |  | 1.7 | 0.145 | 0 |  | 5.1 | 1.39 | 0 | * | 0.78 | 3.9 | 230 | DUPLEX 1500 Multi Eco | EL | VZT | VZT |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 1400 | 300 | G4 | [7 empty] | 1´´ |  |  |  | 1´´ | * | 0.78 | 3.9 | 230 |  | EL | VZT | VZT |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0
| Požadavky na profese: | EL | Napájení z rozváděče. Uzemnění zařízení přesahující uroveň střechy. Signál pro odstavení zařízení z provozu v případě požáru | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | MaR | Zařízení bude a ovládané profesí MaR - dodávka VZT
|  | EPS | Odstavení zařízení z provozu v případě požáru.
|  | RTCH | Přívod a napojení topné a chladícívody o požadovaném teplotním spádu a průtoku. Komponenty směšovacích uzlů dodávka VZT budou umístěny na jednotkce. | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | ZTI | Odvod kondenzátu - nátrubek odvodu kondenzátu z VZT jednotky - přes zápachový uzávěr | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | Stavba | Stavební prostupy přes obvodové a vnitřní stěny vč. zapravení po montáži VZT. Ocelové výměny pod prostupy potrubí dle statického výpočtu. Prostor pro vedení potrubí. Dodávku a montáž mřížek dle požadavku VZT (výkres). | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
zrušeno
4.1 | Větrání wellness | 1 | 146 | 900 |  | 300 | G4 |  | 27 | 19 | nedef |  | 3.6 | 0.628 | 0 |  | 3.1 | 1.39 | 0 | * | 0.385 | 2.5 | 230 | DUPLEX 1100 Multi Eco | EL | VZT | VZT |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.6 | 3.1 | 0 | 0.385
|  | 1 |  |  | 900 | 300 | G4 | [7 empty] | 1´´ |  |  |  | 1´´ | * | 0.385 | 2.5 | 230 |  | EL | VZT | VZT |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0.385
4.2 | vnitřní jednotka odvlhčovací | 1 | 122 | [8 empty] | * | 2.6 | 0 | 1,7 | * | 0 | 0 | 0 | * | 2.8 | 47 | 230 | Flakt | EL | vlastní | ovladač | voda 55/45Co | #VALUE! | #VALUE! | 2.6 | 0 | 0 | 2.8
| Požadavky na profese: | EL | Napájení z rozváděče. Uzemnění zařízení přesahující uroveň střechy. Signál pro odstavení zařízení z provozu v případě požáru | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | MaR | Zařízení bude a ovládané profesí MaR - dodávka VZT
|  | EPS | Odstavení zařízení z provozu v případě požáru.
|  | RTCH | Přívod a napojení topné a chladícívody o požadovaném teplotním spádu a průtoku. Komponenty směšovacích uzlů dodávka VZT budou umístěny na jednotkce. | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | ZTI | Odvod kondenzátu - nátrubek odvodu kondenzátu z VZT jednotky - přes zápachový uzávěr | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | Stavba | Stavební prostupy přes obvodové a vnitřní stěny vč. zapravení po montáži VZT. Ocelové výměny pod prostupy potrubí dle statického výpočtu. Prostor pro vedení potrubí. Dodávku a montáž mřížek dle požadavku VZT (výkres). | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
5.1 | Větrání zasedacích místností | 1 | 656 | 6000 |  | 500 | F7 |  | 22 | 19 | nedef | * | 8.3 | 1.425 | 0 | * | 20.3 | 3.98 | 0 | * | 3.3 | 5.4 | 400 | DUPLEX 6500 Multi Eco | EL | VZT | VZT |  | #VALUE! | #VALUE! | 8.3 | 20.3 | 3.3 | 0
|  | 1 |  |  | 6000 | 500 | M5 | [11 empty] | 1´´ | * | 3.3 | 5.4 | 400 |  | EL | VZT | VZT |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 3.3 | 0
| Požadavky na profese: | EL | Napájení z rozváděče. Uzemnění zařízení přesahující uroveň střechy. Signál pro odstavení zařízení z provozu v případě požáru | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | MaR | Zařízení bude a ovládané profesí MaR - dodávka VZT
|  | EPS | Odstavení zařízení z provozu v případě požáru.
|  | RTCH | Přívod a napojení topné a chladícívody o požadovaném teplotním spádu a průtoku. Komponenty směšovacích uzlů dodávka VZT budou umístěny na jednotkce. | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | ZTI | Odvod kondenzátu - nátrubek odvodu kondenzátu z VZT jednotky - přes zápachový uzávěr | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | Stavba | Stavební prostupy přes obvodové a vnitřní stěny vč. zapravení po montáži VZT. Ocelové výměny pod prostupy potrubí dle statického výpočtu. Prostor pro vedení potrubí. Dodávku a montáž mřížek dle požadavku VZT (výkres). | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
6.1 | Větrání CHÚC B I | 1 | 168 | 6000 |  | 400 | [13 empty] | * | 2.4 | 3.1 | 400 | T+ W0984H0992 | EL | EPS |  | napojeno na náhradní zdroj | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 2.4 | 0
6.2 | Větrání CHÚC B II | 1 | 168 | 6700 |  | 400 | [13 empty] | * | 2.4 | 3.1 | 400 | T+ W0984H0992 | EL | EPS |  | napojeno na náhradní zdroj | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 2.4 | 0
| Požadavky na profese: | EL+EPS+MaR | Napájení a ovládané profesí z náhradního zdroje včetně klapek v jednotce a odtahu. Ovládání a spouštění zařízení při požáru dle požadavků PBŘ. Uzemnění zařízení přesahující uroveň střechy. | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | Stavba | Prostupy přes obvodové a vnitřní stěny vč. zapravení po montáži VZT. Zajistí úpravu střechy pro zabránění zatékání střechou. Základ pod jednotku | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
7.1 | Podtlakové větrání | 0 | 1 |  | 85 | 0 | [13 empty] | * | 0.013 | 0 | 230 | DECOR 100CRZ | EL | EL | EL | s doběhem | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Podtlakové větrání | 0 | 1 |  | 85 | 0 | [13 empty] | * | 0.013 | 0 | 230 | DECOR 200CRZ | EL | EL | EL | s doběhem | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Podtlakové větrání | 0 | 3 |  | 130 | 0 | [13 empty] | * | 0.29 |  | 230 | EBB 100N T | EL | EL | dle TZ | s doběhem | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Podtlakové větrání | 0 | 3 |  | 230 | 0 | [13 empty] | * | 0.048 |  | 230 | EBB 170N T | EL | EL | dle TZ | s doběhem | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Podtlakové větrání | 0 | 2.7 |  | 560 | 0 | [13 empty] | * | 0.053 | 0.21 | 230 | TD560/160 3V | EL | EL | EL | bez doběhu | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Podtlakové větrání | 0 | 4.9 |  | 1040 | 0 | [13 empty] | * | 0.133 | 0.55 | 230 | TD800/200 3V | EL | EL | EL | bez doběhu | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | Podtlakové větrání | 0 | 9 |  | 300 | 0 | [13 empty] | * | 0.1 | 0.5 | 230 | digestoř s ventilátorem | EL | EL | EL | bez doběhu | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0
| Požadavky na profese: | EL | Napájenéí a ovládaní z rozváděče. Ovládaní ručně tlačítky, dle spínacích hodin s časovým režimem a dle vnitřní teploty. Při spuštění požárního poplachu na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu. | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | EPS | Odstavení zařízení z provozu v případě požáru. | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | ÚT | Dotápění odsávaných prostorů
|  | ZTI | Odvod kondezátu ze stoupacích potrubí v instalačních jádrech
|  | Stavba | Stavební prostupy přes obvodové a vnitřní stěny vč. zapravení po montáži VZT. Vytažení hydroizolace střechy pro zabránění zatékání střechou. Dodávku a montáž dveřních mřížek popř. podřezaných dveří dle požadavku VZT (ve výkrese). Servisní otvory. | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Klimatizace
8.1 | vnitřní jednotka kazetová čtyřtrubková | 0 | 27 | [8 empty] | * | 3.91 | 0.337 | 9,61 | * | 3.99 | 572 | 6.52 | * | 0.48 | 0.41 | 230 | Typ GCS1.UWW.SE5 | EL | vlastní | ovladač | voda 55/45Co, 6/12Co | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0
Qt 1,58-3,91, Qchc 1,38-3,99kW
8.4 | vnitřní jednotka podstropníčtyřtrubková | 0 | 13 | [8 empty] | * | 0.96 | 0.083 | 0,7 | * | 1.53 | 0.218 | 3.1 | * | 0.05 | 0.23 | 230 | Typ GF12.UWW3.A00C1 | EL | vlastní | ovladač | voda 55/45Co, 6/12Co | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | vnitřní jednotka podstropníčtyřtrubková | 0 | 16 | [8 empty] | * | 1.8 | 0.159 | 3,6 | * | 2.8 | 0.406 | 5.3 | * | 0.047 | 0.22 | 230 | Typ GF32.UWW3.A00C1 | EL | vlastní | ovladač | voda 55/45Co, 6/12Co | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0
dle výresové části
| Požadavky na profese: | EL | Napájení vnitřních jednotek z jejich rozváděče. Ovládaní pomocí nástěnného ovladače (dodávka VZT vč. propojení komunikační kabeláže s jednotkou). Signál pro odstavení zařízení z provozu v případě požáru. | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | EPS | Odstavení zařízení z provozu v případě požáru. | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | ZTI | Napojení nátrubků odvodu kondenzátu od vnvnitřních chladících přes protizápachovou uzávěrku (dodávka ZTI) do odpadního potrubí samospádem. Čerpadlo pro odovd kondezátu z jednotky - výtlak cca 500mm součást jednotky. | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | Stavba | Prostupy přes obvodové a vnitřní stěny vč. zapravení po montáži. Dodávku a montáž dveřních mřížek popř. podřezaných dveří dle požadavku VZT (ve výkrese). Servisní otvory. | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
9.1 | Větrání gáráže 2.PP | 1 | 815 | 9000 |  | 300 | [13 empty] | * | 1.8 | 2.3 | 400 | P+ W1577H0992 | EL | EL |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 1.8 | 0
[20 empty] | * | 1.8 | 2.3 | 400 |  | EL | EL |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Větrání gáráže 1.PP | 1 | 982 | 11500 |  | 300 | [13 empty] | * | 1.8 | 2.3 | 400 | P+ W1882H0992 | EL | EL |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 1.8 | 0
[20 empty] | * | 1.8 | 2.3 | 400 |  | EL | EL |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0
| Požadavky na profese: | EL | Napájenéí a ovládaní z rozváděče. Ovládaní ručně tlačítky, při pobytu osob a čidlo CO. Při spuštění požárního poplachu na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu. | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | EPS | Odstavení zařízení z provozu v případě požáru. | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | Stavba | Stavební prostupy přes obvodové a vnitřní stěny vč. zapravení po montáži VZT. Vytažení hydroizolace střechy pro zabránění zatékání střechou. Dodávku a montáž dveřních mřížek popř. podřezaných dveří dle požadavku VZT (ve výkrese). Základ pod jednotku. | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
10 | Klimatiuzace server | 9 | 34,2/11,4 | [12 empty] | * | 5 | R32 | 6,35/12,7 | * | 2 | 9.5 | 230 | DC18RQ.NSK / UL2 | EL | VZT | kab. ovl. | Proud max - 49A, Doporučené iištění 50A | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 45 | 0 | 18
| Požadavky na profese: | EL | Napájené z rozváděče do venkovní jednotky. Napájení vnitřní jednotky je dodávkou VZT vč. komunikační kabeláže. Ovládaní pomocí nástěnného ovladače (dodávka VZT vč. propojení komunikační kabeláže s jednotkou). | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | ZTI | Napojení nátrubků odvodu kondenzátu od jednotek přes zápachovou uzávěrku (dodávka ZTI) do odpadního potrubí. Kondenzát od venkovní jednotky bude volně stékat na střechu. | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | Stavba | Ocelovou plošinu pro kondenzační jednotku. Prostupy přes obvodové a vnitřní stěny vč. zapravení po montáži (vrtané prpstupy do DN100 zajišťuje profese VZT). Vytažení hydroizolace střechy pro zabránění zatékání střechou. | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
11 | Větrání technických místností | [10 empty] | * | [7 empty] | * | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 18 | 76.6 | 15 | 23.9
Energetické nároky:
| Topný výkon | 18 | kW
| Chladící výkon | 76.6 | kW |  | 45kW klima serveru je přímé chlazení
| Elektrická energie 400V | 15 | kW
| Elektrická energie 230V | 23.9 | kW